哈尔滨工业大学（深圳）

专业课程设计

课程设计任务书

任务1 户用离网光伏发电系统设计

一、课程设计的目的

本课程设计周期为三周，以一个中国城市的普通住宅为对象，完成户用离网光伏发电系统设计。设计结果应能够说明负荷从何而来、设备为什么这样选择、各部分是否匹配，以及系统是否安全、经济并具备实施条件。

完成课程设计后，应能够独立完成以下工作：

- 根据家庭用电需求确定日用电量、最大同时功率和短时冲击功率；

- 查找并整理设计地点的太阳能资源和环境温度数据；

- 完成蓄电池、光伏阵列、控制器和逆变器的容量计算与产品选型；

- 完成线缆、保护、防雷、接地、支架和设备布置设计；

- 绘制三张内容完整、数据一致的工程图纸；

- 完成光伏实验、数据处理、成本分析和课程设计报告。

二、设计题目和基本条件

设计题目为户用离网光伏发电系统设计。每名选择一个中国地级市作为设计地点，大家选的设计地点原则上不重复。应说明住宅屋面形式、安装面积和设备间基本条件，未经指导教师同意不得把项目改为并网系统。

本课程设计采用以下统一条件：

- 系统完全离网运行，不与公共电网并联；

- 交流输出为单相220 V、50 Hz；

- 直流侧采用48 V级系统，蓄电池采用磷酸铁锂电池；

- 蓄电池自主供电时间按2 d进行基准设计，并对3 d情况进行敏感性分析；

- 光伏阵列按最不利设计月进行容量计算；

- 设备选型必须采用能够查到技术资料的实际产品；

- 报告、图纸、设备清单中的型号、数量和主要参数必须一致。

任务1的系统组成见图1。保护器件和接地系统虽不参与发电，仍属于完整系统的必要组成部分。

图 1 户用离网光伏发电系统组成

三、负荷条件和参数

3.1 日用电量范围

每名应根据分配的负荷区间建立家庭关键负荷清单。交流侧关键负荷日用电量应控制在6.5～8.5 kWh/d。该数值可作为理解普通家庭用电水平的参考，但不能直接作为个人设计输入。

负荷清单至少包括冰箱、空调、照明、通信设备、电视机或计算机、基本炊事用电、洗衣机或小型水泵以及必要的待机负荷。可以在合理范围内调整设备功率和运行时间，但不得任意增加电热水器、多台空调等大功率负荷，也不得删除主要生活负荷以降低系统容量。

的负荷区间按学号末位分配。

| 学号末位 | 交流侧日用电量范围 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 0、1 | 6.5～7.0 kWh/d | 在范围内完成负荷调查和运行安排 |
| 2、3 | 7.0～7.5 kWh/d | 在范围内完成负荷调查和运行安排 |
| 4、5 | 7.5～8.0 kWh/d | 在范围内完成负荷调查和运行安排 |
| 6、7 | 8.0～8.5 kWh/d | 在范围内完成负荷调查和运行安排 |
| 8、9 | 7.0～8.0 kWh/d | 增加一种经说明的运行方式比较 |

| 标准化家庭负载估算与日均能耗计算工作表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载 | 负载类型(AC/DC) | 数量 | 额定功率 (W) | 日均使用时间(h/天) | 名义日耗电量 (Wh) | 备注 |
| 空调 (1.5P) | AC | 3 | 1200 | 5 | 18000 | 建议优先采用能效标识上的日均耗电量 |
| 冰箱 | AC | 1 | 150 | 24 | 3600 | 建议优先采用能效标识上的日均耗电量 |
| 彩电 | AC | 1 | 100 | 4 | 400 |  |
| 微波炉 | AC | 1 | 1000 | 0.5 | 500 |  |
| 油烟机 | AC | 1 | 200 | 1 | 200 |  |
| 电饭煲 | AC | 1 | 800 | 1 | 800 |  |
| 电磁炉 | AC | 1 | 2000 | 0.5 | 1000 |  |
| 电水壶 | AC | 1 | 1500 | 0.2 | 300 |  |
| 笔记本电脑 | AC | 1 | 65 | 6 | 390 |  |
| 手机充电器 | AC | 2 | 10 | 4 | 80 |  |
| LED灯 | AC | 8 | 15 | 5 | 600 |  |
| 洗衣机 | AC | 1 | 500 | 1 | 500 |  |
| AC负载名义日耗电量总计 (ΣACWh) |  |  |  |  | 26370 | 示例值，需自行填写并计算 |
| DC负载名义日耗电量总计 (ΣDCWh) |  |  |  |  | 0 | 若有DC负载，在此计算 |
| 逆变器转换效率 (ηinv) |  |  |  |  | 0.92 | 根据选型，通常取 0.9 ~ 0.95 |
| 系统每日实际负载能量(EL) |  |  |  |  | 28663 | 计算公式: EL=(ΣAC Wh/ηinv)+ΣDC Wh |

对按功率和运行时间确定的负荷，日用电量按下式计算：

EAC=i=1nPitiki

式中，Pi为第i项负荷的额定功率，单位为kW；ti为日运行时间，单位为h；ki为运行系数。冰箱和空调等间歇运行设备可以采用能效标识或可靠产品资料中的日耗电量，但应注明资料来源。

负荷总量应满足：

6.5≤EAC≤8.5 kWh/d

3.2 功率和运行时段

日用电量用于容量计算，不能直接代替逆变器功率。应建立24 h负荷运行表，确定晚间生活、集中炊事、洗衣和水泵运行等典型时段的同时功率：

Pmax=maxji​Pikij

对冰箱、空调、水泵等具有启动或短时冲击的负荷，还应计算短时功率：

Psur=maxji​Pikij+m​Pmks,m-1

启动倍数和持续时间应优先采用产品资料。变频设备不得简单套用定频电机的固定启动倍数。

四、设计内容

4.1 太阳能资源和环境条件

应查找设计城市逐月太阳辐照量、环境温度和必要的极端温度数据，说明数据来源、地理坐标、统计年份或时间范围。应采用倾斜面太阳辐照量或说明由水平面数据换算的方法，并确定最不利设计月。只采用全年平均值不能满足本任务要求。

4.2 系统方案

根据负荷、太阳能资源和住宅条件确定系统组成。报告应说明光伏发电、蓄电池充放电、逆变供电和负荷管理之间的关系，并明确光伏侧、电池侧和交流负荷侧的电压、电流及保护范围。

4.3 蓄电池设计

基准设计采用2 d自主供电时间。所需蓄电池标称能量按下式计算：

Ebat,min=EACNAKRDOD ηdis ηinv KT

应说明各系数的含义和取值依据，选择实际电池模块，完成串并联设计，并校核连续放电电流、短时放电电流、最大充电电流、BMS通信和厂家允许的并联数量。51.2 V完整模块通常已经在内部完成16个单体串联，未经厂家明确允许，不得继续将完整48 V级模块串联。

4.4 光伏阵列设计

根据最不利月日用电量和系统效率计算光伏阵列容量：

PPV,min=EACKPVHTηsys

应选择实际光伏组件，完成串联数量、并联数量和实际装机容量计算。应使用最低环境温度校核组串开路电压，使用最高组件温度校核最大功率点电压，并检查控制器每路输入电流和输入功率。

4.5 MPPT控制器和逆变器

MPPT控制器应同时满足光伏侧最大开路电压、MPPT工作电压、输入电流、输入功率和电池侧输出电流要求。光伏侧电流不能直接作为蓄电池充电电流。

逆变器应满足48 V级电池输入、单相220 V输出、连续功率、短时冲击功率、输出波形和环境降额要求。选定产品后，应使用其最低直流输入电压重新计算最大直流电流。

4.6 线缆和保护

应分别计算光伏组串、阵列至控制器、控制器至电池、电池至逆变器、逆变器至交流配电箱及末端负荷回路的设计电流。线缆应同时满足载流量和电压降要求。两线直流回路或单相交流回路的近似电压降为：

ΔU=2ρLIS

式中，L为单程长度。选定标准线缆截面后应重新计算电压降，并根据敷设方式、环境温度和成束情况修正载流量。

保护设计至少包括组串过流保护、直流隔离、直流浪涌保护、电池支路和总保护、逆变器直流隔离、交流断路器、剩余电流保护、交流浪涌保护以及保护接地。器件的额定电压、额定电流和开断能力应与实际回路相符。

4.7 支架和设备布置

应根据屋面尺寸、朝向、倾角、组件尺寸、检修通道和遮挡条件完成阵列布置。支架应进行课程设计范围内的风荷载、自重及必要荷载校核。设备间应满足设备尺寸、检修距离、通风、排水、消防、直流和交流线缆分开敷设等要求。

4.8 设备清单和成本分析

设备清单应包含光伏组件、支架、控制器、蓄电池、逆变器、配电箱、保护器件、线缆、接头、母排、机柜和安装辅材。总成本按下式计算：

Csys=i=1nnici

应比较至少两种蓄电池配置。比较时应采用相同负荷、相同自主供电时间和相同安全条件，不能通过扩大放电深度、取消保护或超过厂家电流限值降低成本。

五、工程图纸

每名同学应提交三张A3图纸。图纸应有标准图框和标题栏，图号、图名、比例、日期、姓名和学号齐全。图纸中的设备代号应与报告和设备清单一致。

5.1 T1-01系统电气主接线图

图中应完整表示光伏组件串并联、组串保护、汇流或分支、直流隔离和浪涌保护、MPPT控制器、蓄电池模块及BMS、支路和总保护、离网逆变器、交流配电、负荷回路和接地系统。各主要回路应标注电压、设计电流、线缆型号和截面，保护器件应标注额定值。

只画设备方框和箭头、没有保护器件、没有串并联数量或没有线缆规格的图纸不符合要求。

5.2 T1-02光伏阵列及支架布置图

图中应包括屋面边界、主要尺寸、指北针、障碍物、组件尺寸、行列数量、朝向、倾角、行间距、屋面边缘距离、检修通道、支架构件、连接方式、锚固位置和线缆路径。支架侧视图或立面图应标注安装高度和主要构件规格。

5.3 T1-03设备间平面及安装接线图

图中应包括房间尺寸、门窗、通风和排水条件，蓄电池、控制器、逆变器和配电箱的外形尺寸与安装位置，设备之间及设备与墙体的距离，电缆桥架和接线路径，直流和交流分区以及检修通道和安全标识。

六、实验任务

实验安排在第二周完成，具体分组和时间由指导教师通知。实验前应检查仪器量程、极性和接线，经教师确认后方可通电。不得擅自改接高能量蓄电池或带电拆线。

必做实验包括：

- 测量光伏组件的光伏侧电压、电流、辐照度和组件温度，计算输出功率和瞬时效率；

- 比较光伏组件串联和并联后的电压、电流变化；

- 在相近辐照条件下比较不同安装倾角的输出功率。

温度对开路电压的影响作为拓展实验。只有在能够同步记录温度和辐照度时，才可将不同时间的数据用于比较。

光伏输出功率必须采用同一工作点的光伏侧电压和光伏侧电流计算：

PPV=VPVIPV

不得使用蓄电池电压乘以光伏组件电流代替光伏侧功率。

七、提交成果

| 序号 | 提交成果 | 格式和数量 | 主要要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课程设计报告 | Word和PDF各1份 | 计算、选型、校核、实验、成本和结论完整 |
| 2 | 工程图纸 | 3张A3，源文件和PDF | 图号为T1-01、T1-02、T1-03 |
| 3 | 计算文件 | Excel或其他可检查文件 | 公式可检查，输入和单位明确 |
| 4 | 实验资料 | 原始记录、照片和数据文件 | 原始数据真实，修改有记录 |
| 5 | 产品与价格资料 | 电子文件 | 保存规格书、网页或报价日期 |
| 6 | 最终提交文件夹 | 1个 | 按学号、姓名、任务和城市命名 |

八、三周进度安排

课程设计期间，在全部工作日到指定教室签到并独立完成设计。指导教师在每周一、周三和周五上午到教室集中指导和检查。其他时间由继续在教室完成资料整理、计算、绘图和报告撰写。

| 日次 | 主要工作 | 当日或阶段成果 | 指导安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 周一 | 讲解任务，确定城市和负荷区间 | 任务理解记录、资料计划 | 集中指导① |
| D2 周二 | 完成负荷调查和24 h运行表 | 日用电量、最大同时功率 | 教室签到，自主完成 |
| D3 周三 | 查找太阳能资源和温度数据 | 逐月数据、最不利设计月 | 集中指导② |
| D4 周四 | 确定系统组成和主要设计参数 | 系统组成说明 | 教室签到，自主完成 |
| D5 周五 | 完成蓄电池容量初算 | 容量、模块候选和组合方式 | 集中指导③ |
| D6 周一 | 完成蓄电池电流和BMS校核 | 蓄电池最终方案 | 集中指导④ |
| D7 周二 | 完成光伏容量和组件初选 | 阵列容量、组件参数 | 教室签到，自主完成 |
| D8 周三 | 完成组串和控制器校核 | 串并联数量、控制器方案 | 集中指导⑤ |
| D9 周四 | 完成实验或实验数据处理 | 原始记录和计算结果 | 按分组实验，其余时间签到 |
| D10 周五 | 完成逆变器、线缆和保护设计 | 设备选型和回路计算 | 集中指导⑥ |
| D11 周一 | 完成光伏阵列和支架图 | T1-02初稿 | 集中指导⑦ |
| D12 周二 | 完成主接线图和设备间图 | T1-01、T1-03初稿 | 教室签到，自主完成 |
| D13 周三 | 完成成本分析和报告初稿 | 报告、BOM和三张图初稿 | 集中指导⑧ |
| D14 周四 | 统一数据并修改问题 | 完整送审稿 | 教室签到，自主完成 |
| D15 周五 | 提交成果和答辩 | 最终文件、答辩记录 | 集中指导⑨ |

九、验收要求

出现下列情况时，成果不具备完整验收条件：

- 缺少课程设计报告或任一张规定图纸；

- 负荷不在分配区间内且未经批准；

- 没有蓄电池、光伏阵列、控制器或逆变器的计算和校核过程；

- 图纸型号、数量和计算结果明显不一致；

- 使用蓄电池电压与光伏侧电流计算光伏功率；

- 完整51.2 V电池模块未经厂家允许继续串联；

- 产品参数、太阳能资源或价格没有来源；

- 实验数据无法说明来源或存在明显改写痕迹；

- 不能在答辩中解释个人设计的主要参数和取舍。

十、主要参考资料

- GB/T 32512—2016，光伏发电站防雷技术要求。

- GB/T 16895.32—2021，低压电气装置 第7-712部分：特殊装置或场所的要求 太阳能光伏电源系统。

- GB/T 36276—2023，电力储能用锂离子电池。

- GB/T 34131—2023，电力储能用电池管理系统。

- GB 50797—2012，光伏发电站设计规范。

- GB 50217—2018，电力工程电缆设计标准。

- 所选光伏组件、蓄电池、控制器和逆变器的厂家技术资料。