哈尔滨工业大学（深圳）

专业课程设计

进度检查与考核标准

任务1 户用离网光伏发电系统设计

一、考核原则

课程设计成绩依据学生三周内形成的过程资料和最终成果确定。考核既检查计算结果，也检查设计依据、产品选型、工程图纸、实验记录和答辩说明。

评分采用以下原则：

- 过程资料和最终成果结合评价；

- 计算、选型、图纸和设备清单相互核对；

- 重点检查学生能否解释个人方案，而不是是否与其他学生得到相同结果；

- 对涉及电压、电流、保护和实验安全的错误从严处理；

二、出勤和过程检查

课程设计期间，学生应在全部工作日到指定教室签到并开展设计。指导教师在每周一、周三和周五上午集中指导，其余时间由学生在教室独立完成资料整理、计算、绘图和报告撰写。

三周设置九次集中检查。每次检查应提交能够继续修改的Word、Excel或图纸源文件。表1列出了最低检查内容。

| 检查点 | 最低提交内容 | 主要检查事项 | 未通过后的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① D1 | 城市、负荷区间和资料计划 | 任务理解是否正确 | 当日修改设计条件 |
| ② D3 | 负荷表、24 h运行表和资源数据 | 日用电量、功率和数据来源 | 补齐资料后复查 |
| ③ D5 | 蓄电池容量初算和模块候选 | 2 d基准、系数和组合方式 | 重新计算或补充依据 |
| ④ D6 | 蓄电池最终方案 | 能量、电流、BMS和成本 | 完成电流和产品复核 |
| ⑤ D8 | 光伏阵列和MPPT方案 | 温度修正、串并联和两侧电流 | 纠正不匹配参数 |
| ⑥ D10 | 逆变器、线缆和保护 | 连续功率、冲击功率、电压降和保护 | 修改设备或回路设计 |
| ⑦ D11 | 光伏阵列和支架图初稿 | 尺寸、排布、倾角、通道和支架 | 补充图面和计算 |
| ⑧ D13 | 三张图纸、报告和BOM初稿 | 型号数量一致，主要章节完整 | 形成问题清单并修改 |
| ⑨ D15 | 最终文件和答辩材料 | 完整性、技术正确性和个人掌握程度 | 按课程要求提交 |

学生应保留各阶段文件和教师修改意见。一次检查未通过不直接等同于该部分零分，但未按要求修改或最终仍存在同类问题，应在相应评分项中扣分。

三、成绩构成

课程设计总分为100分，由过程与出勤、技术设计、工程图纸、实验、报告与答辩五部分组成：

S=Sp+St+Sd+Se+Sr

各部分分值见表2。

| 考核内容 | 分值 | 主要评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 过程与出勤 | 10 | 签到、阶段成果、修改和独立完成情况 |
| 技术设计 | 35 | 负荷、资源、蓄电池、光伏、电气和成本设计 |
| 工程图纸 | 25 | 三张A3图纸的正确性、完整性和一致性 |
| 实验 | 15 | 安全操作、原始数据、计算和分析 |
| 报告与答辩 | 15 | 报告质量、数据一致性和个人掌握程度 |
| 合计 | 100 |  |

四、分项评分标准

4.1 过程与出勤和技术设计

过程与出勤重点考查学生是否按计划持续完成设计，技术设计重点考查设计过程是否完整、参数是否有依据、选定产品是否通过复核。两部分评分见表3。

| 评分项目 | 分值 | 满分要求 | 主要扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出勤和课堂投入 | 3 | 按要求签到，在指定地点持续开展设计 | 无故缺勤、迟到早退、签到后离场 |
| 九次阶段成果 | 5 | 按检查点提交可继续修改的真实文件 | 多次缺交、临时拼接、只有截图 |
| 修改和文件管理 | 2 | 能根据意见修改，阶段文件清楚 | 同一问题反复出现，版本混乱 |
| 负荷和太阳能资源 | 5 | 负荷在分配区间内，功率和能量分清，资源可追溯 | 使用统一7.663 kWh/d、遗漏运行表、只用年平均资源 |
| 蓄电池设计 | 8 | 容量、串并联、充放电电流、BMS和成本均有依据 | 损失重复、完整模块违规串联、只校核能量不校核电流 |
| 光伏阵列和MPPT | 8 | 容量、温度修正、组串电压、电流和功率校核完整 | 忽略低温开路电压、组串超出MPPT范围、混淆两侧电流 |
| 逆变器和电气设计 | 7 | 连续和冲击功率、电池侧电流、线缆和保护正确 | 用日用电量选逆变器、线缆无电压降、保护额定值不匹配 |
| 支架和设备布置 | 3 | 屋面排布、支架初核和设备间条件合理 | 无尺寸、无荷载依据、检修和通风不合理 |
| 设备清单和成本 | 4 | 主材辅材完整，价格基准一致，完成两种电池方案比较 | 漏项较多、价格无来源、以取消保护降低成本 |

技术设计部分得分为各技术项目得分之和：

St=SL+SB+SPV+Selec+Sstr+SC

4.2 工程图纸

三张图纸分别评分。图纸首先检查技术内容和数据一致性，其次检查制图规范和图面质量。评分标准见表4。

| 图纸 | 分值 | 必须达到的主要要求 | 典型扣分问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-01系统电气主接线图 | 12 | 串并联、保护、MPPT、电池、逆变器、交流配电、接地和线缆参数完整 | 只有方框箭头；缺少保护；电流位置错误；型号数量不一致 |
| T1-02光伏阵列及支架布置图 | 7 | 屋面尺寸、方向、组件排布、倾角、间距、通道、支架和线缆路径完整 | 无指北针或尺寸；组件数量与计算不符；支架没有规格 |
| T1-03设备间平面及安装接线图 | 6 | 房间和设备尺寸、检修距离、通风、交直流路径、接地和安全设施完整 | 设备任意摆放；无尺寸；检修和通风条件不清楚 |

图纸缺少标准图框、标题栏、图号、学生姓名或必要图例时，在相应图纸内扣分。图纸源文件应可检查，单独提交图片不能代替源文件。

4.3 实验、报告和答辩

实验重点考查测量方法和原始记录。报告与答辩重点考查学生能否把个人设计过程说明清楚。评分标准见表5。

| 评分项目 | 分值 | 满分要求 | 主要扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验安全和操作 | 3 | 接线、极性和量程经确认，操作规范 | 带电改接、量程或极性错误、不服从安全要求 |
| 原始数据 | 5 | 同步记录辐照度、温度、倾角、光伏侧电压和电流 | 只保留处理结果、缺少关键测量量、数据来源不清 |
| 数据处理 | 5 | 功率、效率、串并联和倾角分析正确 | 使用蓄电池电压乘光伏侧电流；单位或公式错误 |
| 结果讨论 | 2 | 能说明误差、环境变化和结论适用范围 | 只重复数据，没有分析 |
| 报告结构和文字 | 3 | 章节完整，文字通顺，图表和公式规范 | 只有表格没有过程说明，章节缺失，表达混乱 |
| 计算与文件一致性 | 5 | 报告、图纸和BOM中的型号数量完全一致 | 多套型号并存，关键数据相互矛盾 |
| 公式、图表和资料 | 3 | 公式为Word原生公式，图表清楚，资料来源完整 | 公式为图片或乱码，图表无单位，资料不可追溯 |
| 答辩 | 4 | 能解释负荷、容量、串并联、设备选择和成本取舍 | 无法说明个人参数，回答与报告不一致 |

五、严重问题和处理原则

下列问题会使相关部分不能通过。学生应先完成修改，再进行最终评价。

| 严重问题 | 影响范围 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 缺少报告或任一张规定图纸 | 完整性 | 成果不具备完整评审条件 |
| 负荷不在分配区间且未经批准 | 负荷、电池、光伏和成本 | 从负荷开始重新检查后续计算 |
| 完整51.2 V模块未经厂家允许继续串联 | 蓄电池和电气图纸 | 相关设计不得通过，重新完成组合和电压校核 |
| 把光伏侧电流直接作为蓄电池充电电流 | MPPT和蓄电池 | 重新计算控制器输出和充电电流 |
| 使用蓄电池电压乘光伏侧电流计算光伏功率 | 实验 | 功率和效率结果无效，重新处理数据 |
| 低温组串开路电压超过控制器耐压 | 光伏和控制器 | 更换串联数量、组件或控制器 |
| 图纸缺少主要保护器件或线缆参数 | 工程图纸 | 补充设计和图纸后复查 |
| 数据、图纸或文字明显抄袭 | 全部成果 | 按学校学术诚信和课程管理规定处理 |

六、成绩等级

90～100分的成果应做到设计条件清楚，计算过程完整，设备选择合理，三张图纸专业且相互一致，实验数据真实，答辩能够说明主要取舍。

80～89分的成果应完成全部任务，主要计算和图纸正确，存在少量不影响总体方案的问题。70～79分的成果基本完整，但设计依据、复核过程、图纸细节或实验分析仍有不足。60～69分的成果达到最低提交要求，但存在较明显的计算、表达或一致性问题。低于60分的成果通常存在任务缺失、关键技术错误、无法说明个人设计或未按要求整改等情况。

七、答辩核验内容

答辩问题应围绕学生个人设计展开，不要求背诵统一答案。教师可从以下问题中选择：

- 为什么日用电量不能直接确定逆变器功率？

- 你的最大同时功率出现在什么时段？

- 为什么本系统采用48 V级蓄电池？

- 你的电池模块内部和系统层面分别如何串并联？

- 蓄电池并联数量由能量还是电流决定？

- 为什么3 d方案没有直接作为最终配置？

- 最低温度如何影响光伏组串开路电压？

- 光伏侧电流和蓄电池充电电流为什么不同？

- 电池至逆变器线缆为什么不能按220 V计算电压降？

- 三张图纸中的哪一项参数最容易出现不一致？

- 实验中为什么不能用蓄电池电压乘光伏侧电流？

- 如果总成本过高，你会按什么顺序调整方案？

八、最终提交检查

学生提交前自查，教师验收时复核。表6中任一关键项目未完成，应先补充后再归档。

| 序号 | 检查内容 | 学生自查 | 教师核查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负荷处于分配范围，并有24 h运行表 | □ | □ |
| 2 | 太阳能资源、温度、产品和价格均有来源 | □ | □ |
| 3 | 蓄电池能量、电流、BMS和组合方式均已复核 | □ | □ |
| 4 | 光伏组串完成高低温电压和输入电流校核 | □ | □ |
| 5 | MPPT输入侧和输出侧参数没有混淆 | □ | □ |
| 6 | 逆变器、线缆和保护器件参数完整 | □ | □ |
| 7 | 三张A3图纸及源文件齐全 | □ | □ |
| 8 | 报告、图纸和BOM型号数量一致，文件命名和结构合规 | □ | □ |
| 9 | 实验数据和分析齐全，公式可编辑，能够独立说明个人设计 | □ | □ |

九、评分记录

| 一级指标 | 满分 | 得分 | 简要评语 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与出勤 | 10 |  |  |
| 技术设计 | 35 |  |  |
| 工程图纸 | 25 |  |  |
| 实验 | 15 |  |  |
| 报告与答辩 | 15 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |

教师签名：____________________　日期：____________________